**Neu in Version 9.111**

* Neue Bilder für **INNOXEL In 8 x Dry Contact** und **INNOXEL In 8 x 230 VAC.**
* GR-Nummern für das Touchpanel werden wieder richtig berechnet.
* Der Hilfetext im Fenster Ereignissuche wird wieder angezeigt.
* Diverse Texte mit falschen Produktbezeichnungen korrigiert.
* Das Fenster der Tasterauswahl vergrössert, damit Schliessen-Button wieder sichtbar ist.

**Neu in Version 9.110:**

* Die LEDs in den Tastern können neu invertiert dargestellt werden (erfordert Update des **INNOXEL Master** wie hier beschrieben, sowie Update der Eingangsbaugruppen auf Anfrage bei uns).
* Die Bezeichnung NOXlink wurde durch **INNOXEL Setup** ersetzt.
* Die Bezeichnung NOXmaster wurde durch **Master** ersetzt.
* Der Volumenregler **INNOXEL Audio 4 x Volume 100 V** wurde in den Bildern integriert.
* Der Neustart dauert neu 17 statt 15 Sekunden.
* In den App-Eigenschaften wurde der Hinweis auf die GR-Nummer für die Touchpanel ergänzt.
* Die GR-Nummern für Eingangsbaugruppen mit Flankensteuerung **(INNOXEL In 04 LC, PIR, In 4 x 230 VAC, In 4 x Dry Contact)** werden jetzt richtig angezeigt.
* Die Dateinamenerweiterung wurde von .nox auf **.noxnet** geändert.

# 1. Installation von INNOXEL Setup auf Ihrem PC

|  |  |
| --- | --- |
| **Vor der Installation** | * Bitte belassen Sie die „alten“ Programm-Versionen auf Ihrem PC, damit Sie ältere Anlagen (Master mit „alten“ Versionen) weiterhin pflegen können (Download von unserer Homepage jederzeit möglich). * Mit Version 7 (oder tiefer) erstellte Konfigurationsdateien mailen Sie uns bitte zur Konversion. |
| **Nach der Installation** | * Starten Sie **INNOXEL Setup** und öffnen Sie die Konfigurationsdatei. * Speichern Sie die Konfigurationsdatei unter einem neuen Namen in der aktuellen Dateiversion ab. * Führen Sie den Update-Assistenten aus (in der Menu-Zeile von **INNOXEL Setup**), um das Betriebssystem des INNOXEL **Master** auf den neusten Stand zu bringen. |

# 2. Update-Assistent (zum Updaten des Betriebssystems im INNOXEL Master)

Mit dem Update-Assistenten von **INNOXEL Setup** lässt sich das Betriebssystem des **INNOXEL Master** auf einfache Weise updaten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schalten Sie **NOXnet** bitte am Hauptschalter oder am Leitungsschutzschalter (LS) kurz aus und wieder ein.

|  |  |
| --- | --- |
| **..\..\..\Dokumente und Einstellungen\Wild Stefan\Anwendungsdaten\Microsoft\Media Catalog\Downloaded Clips\cl90\j0361728.wmf** | **Lokalisieren Sie bitte vorgängig den Ein-/Aus-Schalter für NOXnet, denn sämtliche Funk­tionen werden beim Update vorübergehend ausser Betrieb sein!** |

|  |  |
| --- | --- |
| Warnung | Beim Update-Vorgang wird das alte Betriebssystem aus dem Speicher des **INNOXEL Master** gelöscht. Wenn beim anschliessenden Programmieren des neuen Betriebssystems ein unvorhergesehenes Problem auftritt (Stromausfall, PC-Absturz, Problem mit Windows), kann es passieren, dass der **INNOXEL Master** nicht mehr programmiert werden kann. Die Anlage ist anschliessend nicht mehr funktionsfähig.  Sorgen Sie vor: bei Anlagen mit hohem Sicherheitsanspruch (Hotels, Restaurants usw.) bitte ein Ersatzgerät mit dem richtigen Betriebssystem bereithalten. Updates des Betriebssystems grundsätzlich morgens durchführen (Zeitreserve)! |

* PC und **INNOXEL Master** auf die gewohnte Art verbinden
* Unbedingt 9-poliges RS232-Kabel mit voller Belegung verwenden

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kontrolle, ob richtige Schnittstelle (COM-Port, IP-Adresse oder Hostname) ausgewählt ist (andernfalls unter „Optionen“ ändern)!  Update-Datei wählen: **INNOXEL\_MASTER\_2\_REV\_9\_10.S19**   * Folgen Sie bitte den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm * Update-Dauer: 10...180 Sekunden * Nach dem Neustart des **INNOXEL** **Master** sind alle Funktionen wieder verfügbar * Schliessen Sie den Update-Assistenten |

* Führen Sie nun auf die gewohnte Weise ein „Senden“ durch
* Die Konfigurationsdatei (.nox oder .noxnet) lässt sich mit älteren Programmversionen nicht mehr öffnen!