# Vorbereiten

Falls der Update Assistent im INNOXEL Setup nicht verwendet werden kann, muss der INNOXEL Master mit einem Terminalprogramm aktualisiert werden (Firmware Update).

- Terminalprogramm installieren, zum Beispiel von MOXA

- NOXnet ausschalten

- RS232-Kabel von COM-Port nach INNOXEL Master verbinden (AT-Link-Kabel)

- Terminalprogramm starten und COM-Port einrichten: 115‘000,8,1,N   -   XON/XOFF

- COM-Port öffnen

- NOXnet wieder einschalten, im Display des INNOXEL Master erscheint „Bootloader…“

# Ablauf

|  | Im Terminal erscheint folgendes Menu: 1. PC-Taste a drücken: das Flash (ganzes Betriebssystem im Master) wird gelöscht Wenn fertig, erscheint wiederum das Menu 2. PC-Taste b drücken: der Master erwartet nun das neue Betriebssystem |
| --- | --- |

- Im Terminal Port Manager – File Transfer auswählen

|  | 3. Das Protokoll „ASCII“ auswählen, Direction „Transmit“, dann OK Die Datei mit Erweiterung .s19 auswählen Zum Beispiel: INNOXEL_MASTER_2_REV_9_10.S19 |
| --- | --- |
|  | * Sterne = Fortschrittskontrolle Normale Fehlermeldung Warten, bis wieder das Menu erschein |

4. RS-232-Kabel ausstecken, Master ausschalten und wieder einschalten, Version beim Einschalten kontrollieren